## Eau brute Self cleaning (hidden)
ZONE | Entrée EAU DE MER par mesure |  |  |  | SCADA
[5 empty] | Self cleaning A |  |  | Self cleaning B |  |  | Self cleaning C |  |  | Self cleaning D |  |  | Self cleaning E |  |  | Self cleaning F |  |  | Self cleaning G |  |  | Self cleaning H
Jours Paramètres | pH | Conductivité (mS/cm) | T | P entrée | Pression entrée A | Pression sortie A | DP en bar | Pression entrée B | Pression sortie B | DP en bar | Pression entrée C | Pression sortie C | DP en bar | Pression entrée D | Pression sortie D | DP en bar | Pression entrée E | Pression sortie E | DP en bar | Pression entrée F | Pression sortie F | DP en bar | Pression entrée G | Pression sortie G | DP en bar | Pression entrée H | Pression sortie H | DP en bar
2024-07-17 | 7.37 | 60.5
2024-07-18 | 8.06 | 63
2024-07-19 | 8.3 | 53
2024-07-22 | 8.28 | 54 | 18.5
2024-07-24 | 8.6 | 55 | 18
2024-07-25
2024-07-29
2024-07-31 |  |  |  |  | 2.19 | 1.91 | 0.28 | 0 | 1.9 | 0 | 2.25 | 2.1 | 0.15 | 2.22 | 1.96 | 0.26 | 2.1 | 1.87 | 0.23 | 2.17 | 2 | 0.17 | 2.3 | 0.08 | 2.22 | 2.2 | 0.1 | 2.1
2024-08-01 | 8.5 | 60 | 19 | 1.06 | 1.14 | 0.95 | 0.19 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.47 | 0.3 | 1.84 | 0.54 | 1.3 | 1.79 | 1.5 | 0.29 | 1.75 | 1.63 | 0.12
2024-08-02 | 8.4 | 55 | 18.8 | 1.1 | 2.05 | 1.68 | 0.37 | 0 | 1.65 | 0 | 2.06 | 1.65 | 0.4 | 2.08 | 1.83 | 0.27 | 1.95 | 1.68 | 0.28 | 1.94 | 1.75 | 0.19 | 1.66 | 1.39 | 0.26 | 1.59 | 1.51 | 0.07

## ULTRA FILTRATION
| UF A | [11 empty] | UF B | [11 empty] | UF C | [11 empty] | UF D | [11 empty] | UF E | [11 empty] | UF F | [11 empty] | UF G | [11 empty] | UF H
ZONE | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA | [5 empty] | INSTRUMENT | [5 empty] | SCADA
Jours Paramètres | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202A | 203A | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202A | 203A | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202B | 203B | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202B | 203B | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202C | 203C | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202C | 203C | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202D | 203D | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202D | 203D | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202E | 202E | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202E | 203E | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202F | 203F | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202F | 203F | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202G | 203G | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202G | 203G | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202H | 203H | DP en Bar | Turbidite NTU | Débit m³/H | Débit totaliseur m³/H | 202H | 203H | DP en Bar
|  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar |  |  |  |  | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar
2024-07-17 | 0.46 | 239 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.05 | 196 | - | 1.47 | 0.31 | 1.16 | 0.46 | 222 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.46 | 230 |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 0.41 | 211 |  | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.42 | 221 |  | 2.25 | 0.44 | 1.81 | 0.01 | 245 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.02 | 312 |  | 2.18 | 0.02 | 2.16 | 0.06 | 224 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.07 | 312 |  | 2.12 | 0.55 | 1.57 | 0.06 | 224 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 3.66 | 275 |  | 2.15 | 0.53 | 1.62 | 0.25 | 315 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.27 | 350 |  | 1.58 | 0.34 | 1.24 | 1.49 | 0 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.73 | 162 |  | 1.83 | 0.34 | 1.49
2024-07-18 | 0.47 | 85 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 270 | 1348695 | 1.74 | 0.45 | 1.29 | 0.63 | 102 |  | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.71 | 273 | 1063620 | 1.67 | 0.5 | 1.17 | 0.41 | 80 |  | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.42 | 212 | 1083399 | 1.88 | 0.46 | 1.42 | 0.01 | 126 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.03 | 0 | 1055922 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.06 | 121 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.95 | 256 | 801228 | 1.43 | 0.48 | 0.95 | 3.76 | 110 |  | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3.82 | 226 | 1047028 | 1.55 | 0.47 | 1.08 | 2.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 308 | 888026 | 1.5 | 0.49 | 1.01 | 1.23 | 0 |  | 0 | 0.3 | -0.3 | 1.62 | 48 | 734005 | 0.04 | 0 | 0.04
2024-07-19 | 18 | 229 |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.09 | 219 | 1354145 | 1.45 | 0.4 | 1.05 | 0.75 | NON ACCESSIBLE |  | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.75 | 236 | 1070821 | 1.49 | 0.49 | 1 | 0.45 | 195 |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.44 | 167.47 | 1083468 | 1.61 | 0.44 | 1.17 | 0.01 | 310 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.02 | 257.35 | 1062955.88 | 1.45 | 0.51 | 0.94 | 0.07 | 0 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.08 | 0 | 803834 | 1.44 | 0.49 | 0.95 | 3.92 | 200 |  | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 3.96 | 217.29 | 1050153 | 1.56 | 0.53 | 1.03 | 0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 287.01 | 883916 | 1.46 | 0.49 | 0.97 | 0.77 | 336 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.37 | 298 | 737978 | 1.37 | 0.49 | 0.88
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 0.73 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 292.16 | 1368620 | 1.96 | 0.46 | 1.5 | 0.85 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.86 | 298.4 | 1096724 | 1.92 | 0.53 | 1.39 | 0.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 199.2 | 1083490 | 2.14 | 0.44 | 1.7 | 0.01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 306.9 | 1088754.75 | 1.91 | 0.53 | 1.38 | 0.14 | 260 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.27 | 0.27 | 812783 | 0.15 | 0.19 | -0.04 | 4.66 | 270 |  | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 4.67 | 0 | 1064548 | 0.29 | 0.52 | -0.23 | 0.37 | 273 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.38 | 323.18 | 900001 | 1.96 | 0.5 | 1.46 | 1.08 | 227 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.09 | 278.87 | 754748 | 1.99 | 0.43 | 1.56
2024-07-23
2024-07-24 | 0.66 | 180 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.07 | 11.94 | 1377282 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | NON ACCESSIBLE |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.01 | 0.27 | 1111401 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.39 | 185 |  | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1083497 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 0.01 | 314 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.02 | 0 | 1104463 | 0.54 | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.27 | 821336 | 0 | 0.01 | -0.01 | 4.69 | 86 |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 5.37 | 0 | 1071167 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0.45 | 350 |  | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.42 | 0 | 909905 | 0.68 | 0.39 | 0.29 | 1.24 | 262 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.24 | 0 | 760163 | 0.88 | 0.47 | 0.41
2024-07-25 | 0.64 | 216 |  | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.07 | 259.34 | 1382734.37 | 1.59 | 0.34 | 1.25 | 1.07 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.09 | 216.38 | 1118908.12 | 1.42 | 0.37 | 1.05 | 0.41 | 180.1 |  | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.41 | 124.69 | 1083497 | 1.5 | 0.32 | 1.18 | 0.01 | 328 |  | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.02 | 217.11 | 1112680 | 1.48 | 0.36 | 1.12 | 0.16 | 251 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.17 | 27.85 | 825791 | 0.2 | 0.01 | 0.19 | 5.33 | 216 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 4.92 | 0 | 1074581.88 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 356 |  | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.43 | 0 | 914649 | 1.07 | 0.71 | 0.36 | 3.77 | 267 |  | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.09 | 764434 | 0.84 | 0.28 | 0.56
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 0.57 | 200 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.07 | 247.67 | 1401185.37 | 2.01 | 0.41 | 1.6 | 1.53 | NON ACCESSIBLE |  | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.55 | 262.41 | 1147522.87 | 1.99 | 0.48 | 1.51 | 0.27 | 134 |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.28 | 174.43 | 1083498 | 2.17 | 0.41 | 1.76 | 0.01 | 220 |  | 2 | 0.6 | 1.4 | 0.02 | 308.71 | 1145063 | 1.98 | 0.53 | 1.45 | 0.31 | 257 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.33 | 0.09 | 843771 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6.1 | 222 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 6.56 | 0 | 1090491 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.58 | 321 |  | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.54 | 322.63 | 932659.56 | 1.09 | 0.51 | 0.58 | 1.45 | 200 |  | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.49 | 254.18 | 781131.38 | 1.99 | 0.38 | 1.61
2024-07-30
2024-07-31 | 0.72 | 200 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.18 | 235.55 | 1410856.5 | 1.6 | 0.38 | 1.22 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 282.3 | 1161221 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.35 | 160 |  | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.37 | 183.92 | 1083500 | 2.1 | 0.42 | 1.68 | 0.01 | 237 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.03 | 292.52 | 1151362 | 1.53 | 0.51 | 1.02 | 0.4 | 224 |  | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.41 | 310 | 849499 | 0.4 | 0 | 0.4 | 7.48 | 253 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 6.14 | 0 | 1096079 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 309 |  | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.68 | 10.94 | 938656.1 | 0.08 | 0.32 | -0.24 | 1.18 | 229 |  | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.13 | 0 | 789537 | 0.1 | 0.38 | -0.28
2024-08-01 | 0.43 | 300 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.05 | 184.83 | 1415809 | 0.95 | 0.26 | 0.69 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 216.93 | 1165174.63 | 1.05 | 0.4 | 0.65 | CIP | CIP |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 0.26 | 325 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.12 | 330.05 | 855188 | 0.57 | 0 | 0.57 | 6.9 | 280 |  | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.69 | 0 | 1101666.75 | 0.54 | 0.8 | 0 | 0.53 | 340 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.52 | 330.41 | 944652.69 | 1.5 | 0.44 | 1.06 | 1.01 | 257 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.03 | 246.04 | 792181.31 | 1.63 | 0.33 | 1.3
2024-08-02 | 0.44 | 300 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.05 | 311.42 | 1423591.37 | 1.68 | 0.49 | 1.19 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 323.27 | 1173383 | 1.65 | 0.61 | 1.04 | 0.06 | 330 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.08 | 347.32 | 1088991.88 | 1.65 | 0.67 | 0.99 | 0.01 | 210 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.02 | 272.99 | 1163961 | 1.83 | 0.55 | 1.26 | 0.27 | 326 |  | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.32 | 333.21 | 859821.69 | 1.68 | 0.59 | 1.09 | 0.15 | 228 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 283.75 | 1109265.38 | 1.75 | 0.61 | 1.14 | 0.45 | 270 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.48 | 264.49 | 949530.81 | 1.39 | 0.46 | 0.93 | 0.89 | 200 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.91 | 206.08 | 796319 | 1.51 | 0.39 | 1.12
2024-08-03 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | NON ACCESSIBLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-08-04 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | NON ACCESSIBLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-08-05 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | NON ACCESSIBLE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2024-08-06 | 0.48 | 240 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.11 | 291.8 | 1446395 | 1.61 | 0.44 | 1.17 | 0 | NON ACCESSIBLE |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 302 | 1198580 | 1.63 | 0.55 | 1.08 | 0.06 | 230 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.07 | 230 | 1113222 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.01 | 215 |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 215 | 1175564.37 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.31 | 283 |  | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.28 | 337.37 | 875198.88 | 1.6 | 0.61 | 0.99 | 0.34 | 300 |  | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.35 | 301.84 | 1131673 | 1.68 | 0.61 | 1.07 | 0.42 | 360 |  | 1.85 | 0.6 | 1.25 | 0.43 | 360.43 | 965916.94 | 1.58 | 0.54 | 1.04 | 0.84 | 202 |  | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.89 | 241.97 | 809048.31 | 1.76 | 0.39 | 1.37
2024-08-07 | 0.46 | 316 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.05 | 316 | 1452929 | 1.6 | 0.56 | 1.04 | 0 | 302 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0 | 276 | 1205662 | 1.59 | 0.51 | 1.08 | 0.06 | 252 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.07 | 240 | 1119753 | 1.56 | 0.62 | 0.94 | 0.01 | 211 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 274.35 | 1178598.5 | 1.85 | 0.5 | 1.34 | 0.28 | 334.8 |  | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.31 | 285.2 | 879736 | 1.32 | 0.41 | 0.91 | 0.42 | 304 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.44 | 271 | 1137996.5 | 1.49 | 0.5 | 1.01 | 0.35 | 304 |  | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.34 | 352.47 | 970900.69 | 1.64 | 0.55 | 1.08 | 0.83 | 282 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.87 | 257.26 | 812567.38 | 1.82 | 0.4 | 1.4
2024-08-08 | 0.46 | 259 |  | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 294.42 | 1460192.37 | 1.61 | 0.5 | 1.04 | 0 | 260 |  | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.01 | 313.77 | 1213344.5 | 1.58 | 0.57 | 1.08 | 0.06 | 224 |  | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.07 | 281.22 | 1125206.13 | 1.65 | 0.55 | 0.94 | 0.01 | 210 |  | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.02 | 256.08 | 1182344.5 | 1.77 | 0.5 | 1.34 | 0.3 | 330 |  | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.31 | 330.5 | 884452.38 | 1.61 | 0.59 | 0.91 | 0.54 | 282 |  | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.55 | 286.92 | 1145158.5 | 1.74 | 0.61 | 1.01 | 0.34 | 340 |  | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.36 | 263.31 | 976446.13 | 1.36 | 0.49 | 1.08 | 0.93 | 170 |  | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.96 | 195.23 | 816688 | 1.49 | 0.38 | 1.4
2024-08-09 | 0.45 | 250 | 1401998 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 300 | 1466825 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 280 | 1218474 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 300 | 1220443 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.06 | 220 | 1247901 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.07 | 250 | 1129166 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.01 | 210 | 1261924 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.02 | 240 | 1185668 | 1.8 | 0.6 | 1.18 | 0.3 | 335 | 105322 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.32 | 335 | 888719 | 1.6 | 0.88 | 0.72 | 0.64 | 295 |  | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 240 | 1151878 | 1.7 | 0.82 | 0.88 | 0.38 | 263 | 981298 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.37 | 263 | 981521 | 1.7 | 0.7 | 0.92 | 0.98 | 199 | 804316 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.94 | 201 | 820385 | 1.5 | 0.38 | 1.12
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 0.45 | 328 | 1416294 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.06 | 260 | 1488295 | 1.42 | 0.41 | 0.98 | 0 | 324 | 1233466 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 260 | 1242718 | 1.43 | 0.53 | 0.91 | 0.1 | 265 | 1260153 | 2 | 1.6 | 0.4 | 0.11 | 214 | 1138311 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.01 | 270 | 1274119 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.03 | 264 | 1194791 | 1.85 | 0.5 | 1.36 | 0.38 | 270 | 120867 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.39 | 278 | 901590 | 1.4 | 0.55 | 0.85 | 0.91 | 250 | 99283 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.93 | 248 | 1172951 | 1.48 | 0.54 | 0.92 | 0.46 | 280 | 1071512 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.48 | 308 | 996407 | 1.45 | 0.52 | 1.07 | 1.04 | 200 | 815412 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.99 | 237 | 832080 | 1.79 | 0.37 | 1.38
2024-08-13 | 0.45 | 250 | 1421012 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 240 | 1497961 | 1.45 | 0.53 | 0.92 | 0 | 289 | 1240591 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 254 | 1253032 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.15 | 244 | 1264252 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 223 | 1143017 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.01 | 255 | 1278311 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.05 | 251 | 1198957 | 1.83 | 0.55 | 1.28 | 0.4 | 276 | 126089 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 304 | 907791 | 1.5 | 0.55 | 0.95 | 0.97 | 244 | 103891 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.92 | 245 | 1182541 | 1.35 | 0.55 | 0.8 | 0.48 | 300 | 1076859 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.41 | 285 | 1001132 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | 1.98 | 245 | 819088 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.97 | 256 | 837942 | 1.8 | 0.41 | 1.39
2024-08-14 | [24 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | [29 empty] | 0
2024-08-15 | 0.56 | 304 | 1429827 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.05 | 218 | 1507609 | 1.19 | 0.33 | 0.86 | 0 | 228 | 1247622 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0 | 224 | 1263363 | 1.4 | 0.52 | 0.88 | 0.24 | 315 | 1270882 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.32 | 310 | 1147747 | 1.55 | 0.54 | 1.01 | 0.01 | 275 | 1284525 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.08 | 225 | 1202905 | 1.88 | 0.52 | 1.36 | 0.45 | 300 | 135642 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.51 | 331 | 913992 | 1.72 | 0.57 | 1.15 | 0.96 | 260 | 112337 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.95 | 240 | 1192098 | 1.23 | 0.42 | 0.81 | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-08-16 | 0.45 | 300 | 1433686 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.06 | 220.5 | 1512444 | 1.14 | 0.34 | 0.82 | 0 | 305 | 1251795 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.01 | 221 | 1268814 | 1.16 | 0.42 | 0.74 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 0.7 | 319 | 139933 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.59 | 228 | 917629 | 1.14 | 0.4 | 0.74 | 0.97 | 275 | 116101 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.98 | 241 | 1196572 | 0.99 | 0.38 | 0.61 | 0.01 | 380 | 1090180 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.02 | 387.6 | 1013786 | 1.45 | 0.54 | 0.91 | 0.18 | 245 | 828106 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.19 | 251.2 | 844871 | 1.74 | 0.36 | 1.39
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | 0.61 | 300 | 1449516 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.06 | 288 | 1537149 | 1.53 | 0.41 | 1.13 | 0 | 315 | 1268930 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0 | 306.27 | 1295100 | 1.5 | 0.48 | 1.01 | 0.65 | 230 | 1289464 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 5.46 | 242.61 | 1175525 | 1.66 | 0.43 | 1.22 | 0.01 | 267 | 1301614 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.02 | 247 | 1218842 | 1.7 | 0.41 | 1.26 | 0.31 | 281 | 157344 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.33 | 239.44 | 932848 | 1.26 | 0.42 | 0.81 | 1.11 | 244 | 131498 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.14 | 208.97 | 1221136 | 1.32 | 0.44 | 0.85 | 0.01 | 296 | 1110201 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.02 | 293.43 | 1032840 | 1.38 | 0.49 | 0.87 | 0.61 | 240 | 841016 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.65 | 201.01 | 858117 | 1.67 | 0.36 | 1.31
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 0.5 | 230 | 1465520 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.06 | 301 | 1561116 | 1.69 | 0.47 | 1.22 | 0 | 310 | 1286526 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 305.9 | 1321839 | 1.62 | 0.56 | 1.07 | 0.21 | 215 | 1303579 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.57 | 266.75 | 1187723 | 1.89 | 0.5 | 1.39 | 0.01 | 227 | 1315908 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 287 | 1231214 | 1.86 | 0.49 | 1.38 | 0.23 | 285 | 175316 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.25 | 320.73 | 947722 | 1.58 | 0.54 | 1.07 | 1.47 | 250 | 147452 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 291.08 | 1246165.8 | 1.71 | 0.59 | 1.12 | 0.01 | 360 | 1130621 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.04 | 351.48 | 1053427 | 1.69 | 0.55 | 1.14 | 0.88 | 190 | 853780 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.88 | 226 | 871755 | 1.9 | 0.36 | 1.55
2024-08-23 | 0.48 | 254 | 1470684 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.07 | 300.39 | 1569114 | 1.77 | 0.47 | 1.31 | 0 | 261 | 1291956 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 316 | 1330170 | 1.74 | 0.57 | 1.16 | 0.22 | 210 | 1308057 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.23 | 231 | 1190990 | 1.83 | 0.46 | 1.35 | 0.01 | 228 | 1320589 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.07 | 238.4 | 1237177 | 1.72 | 0.41 | 1.31 | 0.25 | 285 | 180984 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.26 | 287.4 | 952675 | 1.38 | 0.41 | 0.97 | 1.58 | 260 | 152481 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.63 | 230.13 | 1254029 | 1.4 | 0.44 | 0.96 | 0.04 | 311 | 1136830 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.05 | 293.61 | 1061694 | 1.38 | 0.41 | 0.98 | 0.85 | 195 | 857761 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.94 | 196 | 875921 | 1.73 | 0.26 | 1.45
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 0.8 | 291 | 1486042 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.01 | 274.26 | 1592183 | 1.86 | 0.45 | 1.42 | 0 | 290 | 1307763 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0.01 | 275.7 | 1355332 | 1.88 | 0.51 | 1.37 | 0.22 | 237 | 1318871 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.23 | 192.73 | 1199101 | 1.72 | 0.47 | 1.26 | 0.01 | 230 | 1331827 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.46 | 223 | 1247414 | 1.69 | 0.46 | 1.23 | 0.32 | 305 | 197608 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.24 | 307.98 | 966200 | 1.31 | 1.82 | 0.52 | 2.3 | 270 | 167192 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 2.24 | 266.3 | 1277145 | 1.89 | 0.54 | 1.34 | 0.01 | 235 | 1154864 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.02 | 321.9 | 1087691 | 1.7 | 0.46 | 1.24 | 1.11 | 185 | 870050 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 216.3 | 889149 | 2.02 | 0.34 | 1.66
2024-08-27 | 0.07 | 270 | 1490651 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.02 | 230 | 1598514 | 1.67 | 0.43 | 1.22 | 0 | 250 | 1312453 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.01 | 238 | 1362459 | 1.68 | 0.49 | 1.2 | 0.12 | 255 | 1322809 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.24 | 212.68 | 1201855 | 1.74 | 0.47 | 1.27 | 0.01 | 220 | 1336162 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.02 | 225 | 1251006 | 1.68 | 0.42 | 1.25 | 0.21 | 255 | 202569 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.22 | 262 | 970255 | 1.45 | 0.42 | 1.01 | 3.14 | 270 | 171521 | 2 | 0.6 | 1.4 | 3.07 | 209 | 1282522 | 1.46 | 0.42 | 1.03 | 0.01 | 290 | 1160379 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.07 | 246 | 1095365 | 1.3 | 0.33 | 0.93 | 0.95 | 192 | 873722 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.11 | 159.42 | 893053 | 1.31 | 0.22 | 1.07
2024-08-28 | 0.09 | 244 | 1495218 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 246 | 1605322 | 1.64 | 0.41 | 1.24 | 0 | 240 | 1316923 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0 | 244.42 | 1369347 | 1.69 | 0.47 | 1.21 | 0.05 | 197 | 1326458 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.06 | 204.45 | 1204216 | 1.78 | 0.45 | 1.33 | 0.01 | 229 | 1340149 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.02 | 220 | 1254696 | 1.79 | 0.46 | 1.31 | 0.2 | 314 | 207490 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.31 | 259 | 974182 | 1.67 | 0.5 | 1.17 | 1.85 | 265 | 175756 | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.79 | 227.51 | 1288769 | 1.72 | 0.51 | 1.22 | 0.04 | 330 | 1165480 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.05 | 297.77 | 1102548 | 1.64 | 0.47 | 1.17 | 1.35 | 211 | 877075 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 1.36 | 184 | 896716 | 1.85 | 0.35 | 1.51
2024-08-29 | 0.22 | 302 | 1499338 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.03 | 253 | 1611759 | 1.68 | 0.42 | 1.27 | 0 | 197 | 1321006 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 241 | 1375701 | 1.69 | 0.46 | 1.23 | 0.04 | 200 | 1329867 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.22 | 198 | 1206715 | 1.83 | 0.47 | 1.36 | 0.01 | 201 | 1343911 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.03 | 215 | 1258245 | 1.85 | 0.45 | 1.4 | 0.17 | 254 | 211707 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.29 | 256 | 978245 | 1.71 | 0.47 | 1.21 | 1.87 | 221 | 179438 | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 1.85 | 224 | 1293287 | 1.79 | 0.5 | 1.3 | 0.12 | 265 | 1169974 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.45 | 266 | 1109252 | 1.74 | 0.45 | 1.29 | 1.04 | 150 | 880135 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.01 | 183 | 900147 | 1.93 | 0.35 | 1.57
2024-08-30 | 0.32 | 278 | 1504513 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.29 | 238 | 1630117 | 1.78 | 0.39 | 1.4 | 0 | 196 | 1326003 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.01 | 227 | 1372605 | 1.83 | 0.46 | 1.36 | 0.04 | 223 | 1333871 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.05 | 187 | 1208944 | 1.91 | 0.44 | 1.47 | 0.01 | 225 | 1348457 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.02 | 225.97 | 1262207 | 1.87 | 0.44 | 1.44 | 0.04 | 245 | 217266 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.05 | 250 | 982335 | 1.75 | 0.44 | 1.32 | 2.36 | 214 | 184196 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 2.33 | 312 | 1298927 | 1.88 | 0.42 | 1.36 | 0.18 | 282 | 1175920 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.19 | 275 | 1118138 | 1.8 | 0.45 | 1.34 | 2.05 | 181 | 884025 | 2 | 0.6 | 1.4 | 2.04 | 176 | 904689 | 2 | 0.33 | 1.66
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02 | 0.36 | 247 | 1519042 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.04 | 241.97 | 1639063 | 1.79 | 0.35 | 1.44 | 0 | 240 | 1340157 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0 | 234.9 | 1396128 | 1.82 | 0.4 | 1.41 | 0.04 | 200 | 1345028 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.05 | 196 | 1216399 | 1.87 | 0.51 | 1.38 | 0.01 | 253 | 1361743 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 245.6 | 1271993 | 1.95 | 0.4 | 1.54 | 0.04 | 267 | 233236 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.05 | 271 | 994621 | 1.8 | 0.4 | 1.34 | 2.4 | 220 | 197621 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 2.37 | 220.36 | 1307997 | 1.81 | 0.43 | 1.4 | 0.21 | 265 | 1193857 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 265 | 1145050 | 1.59 | 0.45 | 1.13 | 1.9 | 187 | 895243 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 1.96 | 167 | 918616 | 1.8 | 0.33 | 1.46
2024-09-03 | 0.33 | 240 | 1523360 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.03 | 277.78 | 1645431 | 1.9 | 0.42 | 1.5 | 0 | 190 | 1344451 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 262.68 | 1401560 | 1.92 | 0.47 | 1.45 | 0.04 | 197 | 1348324 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 1.18 | 172 | 1208264 | 1.79 | 0.42 | 1.38 | 0.01 | 235 | 1365668 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.02 | 208.9 | 1275084 | 1.65 | 0.35 | 1.3 | 0.04 | 308 | 238011 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.05 | 300.39 | 999978 | 1.85 | 0.49 | 1.34 | 2.44 | 221 | 201563 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 2.45 | 249.84 | 1311063 | 1.97 | 0.51 | 1.48 | 0.41 | 310 | 1198363 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.25 | 302.83 | 1151962 | 1.89 | 0.44 | 1.45 | 1.85 | 200 | 898052 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 1.9 | 185 | 922214 | 2.11 | 0.3 | 1.82
2024-09-04 | 0.29 | 263 | 1527916 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0.16 | 229.4 | 1652173 | 1.72 | 0.4 | 1.31 | 0 | 260 | 1348941 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 222.26 | 1406329 | 1.77 | 0.46 | 1.31 | 0.06 | 208 | 1351627 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.06 | 178.68 | 1208265 | 1.39 | 0.42 | 1.39 | 0.01 | 284 | 1369792 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.02 | 237.54 | 1278492 | 1.79 | 0.46 | 1.33 | 0.04 | 290 | 243105 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.05 | 257.53 | 1004223 | 1.68 | 0.48 | 1.21 | 2.48 | 193 | 205754 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.48 | 209 | 1314072 | 1.79 | 0.47 | 1.32 | 0.27 | 294 | 1203904 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.23 | 280.41 | 1160092 | 1.7 | 0.43 | 1.25 | 1.83 | 193 | 901311 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 1.78 | 161.95 | 926372 | 1.92 | 0.31 | 1.61
2024-09-05 | 0.27 | 234 | 1531772 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.03 | 232.8 | 1657829.5 | 1.61 | 0.38 | 1.22 | 0 | 225 | 1352709 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 230.22 | 1411445 | 1.69 | 0.45 | 1.25 | 0.06 | 195 | 1354746 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.08 | 166.47 | 1208266 | 1.76 | 0.41 | 1.35 | 0.01 | 250 | 1373792 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.02 | 214.2 | 1282053 | 1.76 | 0.43 | 1.33 | 0.04 | 277 | 247910 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.05 | 267.8 | 1008135 | 1.62 | 0.45 | 1.14 | 2.6 | 216 | 209651 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 2.59 | 217.7 | 1316796 | 1.72 | 0.48 | 1.24 | 0.24 | 294 | 1208723 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 291.98 | 1166890 | 1.62 | 0.46 | 1.15 | 1.67 | 160 | 904214 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 1.71 | 162.76 | 930014.2 | 1.87 | 0.31 | 1.56
2024-09-06 | 0.31 | 243 | 1536403 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.04 | 236 | 1665088 | 1.53 | 0.37 | 1.16 | 0 | 270 | 1357385 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 227 | 1417470 | 1.63 | 0.45 | 1.18 | 0.09 | 159 | 1358085 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 159 | 1208270 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 0.01 | 209 | 1378018 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.02 | 203.8 | 1285568 | 1.68 | 0.42 | 1.26 | 0.08 | 320 | 252973 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.05 | 267.9 | 1012374 | 1.53 | 0.47 | 1.03 | 2.79 | 180 | 213819 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.79 | 212.5 | 1319914 | 1.65 | 0.47 | 1.17 | 0.34 | 320 | 1214275 | 2 | 0.6 | 1.4 | 2.79 | 263.7 | 1175174 | 1.58 | 0.42 | 1.15 | 2.06 | 194 | 907489 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 162.9 | 934225 | 1.79 | 0.3 | 1.5
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09 | 5.32 | 294 | 1550574 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.05 | 228 | 1684314 | 1.47 | 0.38 | 1.09 | 0 | 284 | 1371464 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0 | 237.36 | 1436276 | 1.47 | 0.45 | 1.02 | 0.16 | 195 | 1368158 | 2.2 | 0.5 | 1.7 | 0.18 | 152.9 | 1208281 | 1.59 | 0.41 | 1.18 | 0.01 | 256 | 1320997 | 2 | 0.6 | 1.4 | 0.09 | 215.57 | 1295103 | 1.56 | 0.42 | 1.14 | 0.42 | 261 | 269071 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.07 | 267.7 | 1025826 | 1.46 | 0.45 | 0.99 | 3.1 | 215 | 227008 | 1.6 | 0.6 | 1 | 2.67 | 209.6 | 1329681 | 1.53 | 0.47 | 1.07 | 0.33 | 315 | 1231378 | 2 | 0.7 | 1.3 | 0.33 | 263.3 | 1200917 | 1.48 | 0.41 | 1.08 | 1.97 | 185 | 917224 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 1.79 | 148.8 | 947557.5 | 1.65 | 0.3 | 1.34

## Filtre à cartouche
ZONE | Instrument | [6 empty] | SCADA
Jours Paramètres | PIT-301 | PIT-302 | DP en Bar | PH | Conductivité (mS/Cm) | ORP (mV) | T (°C) | PIT-301 | PIT-302 | DP en Bar | PH | Conductivité (mS/Cm) | ORP (mV)
| Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar | [5 empty] | Pe (Entrée) en Bar | Ps (Sortie) en Bar
2024-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-18 | 4.1 | 3.6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-19 | 4 | 3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 4.5 | 4 | 0.5 | 7.78 | 41 | 193 | 17 | 4.45 | 2.91 | 1.54 | 7.78 | 41.5 | 191
2024-07-23
2024-07-24 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 7.79 | 41.7 | 126 | 17.8 | 4.05 | 3.33 | 0.72 | 7.65 | 42 | 112.3
2024-07-25 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | 7.96 | 41.7 | 152 | 17.8 | 4.07 | 3.36 | 0.71 | 7.98 | 42 | 153.4
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 7.91 | 42.1 | 145 | 17.9 | 4.11 | 3.35 | 0.76 | 7.94 | 42.4 | 143.5
2024-07-30
2024-07-31 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 7.98 | 43.1 | 121 | 19.2 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 7.99 | 43.2 | 119
2024-08-01 | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 7.68 | 42.9 | 107 | 19 | 4.24 | 3.37 | 0.87 | 7.84 | 43.4 | 136.3
2024-08-02 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 7.61 | 42.4 | 148 | 18.3 | 4.06 | 3.3 | 0.76 | 7.59 | 43.2 | 153.3
2024-08-03 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2024-08-04 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2024-08-05 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2024-08-06 | 4.7 | 4.1 | 0.6 | 7.69 | 41.5 | 148 | 18.1 | 4.6 | 3.96 | 0.64 | 7.71 | 42 | 145.8
2024-08-07 | 4.6 | 3.8 | 0.8 | 7.65 | 42.8 | 139 | 18.3 | 4.58 | 3.97 | 0.62 | 7.91 | 43 | 134
2024-08-08 | 4.7 | 4 | 0.7 | 7.94 | 42.9 | 148 | 18.9 | 4.58 | 3.94 | 0.65 | 7.9 | 44.1 | 137
2024-08-09 | 4.7 | 4 | 0.7 | 7.66 | 42.8 | 139 | 18.9 | 4.54 | 3.88 | 0.66 | 7.7 | 43.4 | 133.5
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 7.65 | 42.5 | 124 | 18.2 | 4.51 | 3.78 | 0.73 | 7.63 | 43 | 123.4
2024-08-13 | 4.7 | 3.9 | 0.8 | 7.58 | 42.6 | 133 | 18.7 | 4.56 | 3.81 | 0.75 | 7.56 | 42.8 | 126
2024-08-14
2024-08-15 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 7.33 | 41.6 | 135 | 17.5 | 3.34 | 4.62 | 1.28 | 7.34 | 42.6 | 132.7
2024-08-16 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | 7.45 | 41.5 | 132 | 17.5 | 4.26 | 3.54 | 0.71 | 7.39 | 42.2 | 127
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 7.83 | 41.3 | 139 | 17.4 | 4.11 | 3.4 | 0.71 | 7.83 | 41.6 | 139
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 4.5 | 3.8 | 0.7 | 7.88 | 41.8 | 133 | 17.9 | 4.03 | 3.34 | 0.68 | 7.89 | 42.3 | 131.7
2024-08-23 | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 7.61 | 41.9 | 137 | 18 | 4.19 | 3.47 | 0.71 | 7.84 | 42.6 | 136.4
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 7.61 | 42.2 | 121 | 18.3 | 4.26 | 3.32 | 0.92 | 7.59 | 42.4 | 116.2
2024-08-27 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 7.64 | 42.3 | 128 | 18.5 | 4.28 | 3.58 | 0.7 | 7.58 | 42 | 115
2024-08-28 | 4.6 | 4 | 0.6 | 7.69 | 42.7 | 125 | 19.8 | 4.53 | 3.9 | 0.65 | 7.6 | 42.9 | 106.7
2024-08-29 | 4.4 | 3.6 | 0.8 | 7.43 | 42.1 | 128 | 18.1 | 4.17 | 3.46 | 0.68 | 7.58 | 41.2 | 115
2024-08-30 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 7.57 | 42.5 | 125 | 18.6 | 4.26 | 3.54 | 0.73 | 7.45 | 42.4 | 124.9
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02 | 4.7 | 3.7 | 1 | 7.46 | 41.2 | 107 | 17 | 4.46 | 3.3 | 1.15 | 7.43 | 41.8 | 100
2024-09-03 | 4.5 | 2.5 | 2 | 7.61 | 41.2 | 141 | 17.2 | 4.54 | 2.55 | 1.98 | 7.68 | 41.9 | 138.3
2024-09-04 | 4.7 | 4 | 0.7 | 7.62 | 40.5 | 121 | 16.6 | 4.58 | 3.9 | 0.67 | 7.63 | 41.1 | 119.8
2024-09-05 | 4.7 | 4 | 0.7 | 7.6 | 40.4 | 138 | 16.2 | 4.6 | 3.88 | 0.74 | 7.61 | 40.8 | 135
2024-09-06 | 4.6 | 3.5 | 1.1 | 7.64 | 40.5 | 145 | 16.5 | 4.34 | 3.4 | 0.96 | 7.65 | 40.8 | 143.8
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 7.94 | 40.3 | 138 | 16.1 | 4.18 | 3.4 | 0.78 | 8.02 | 41.2 | 133.1

## TRAIN RO
| RO A | [7 empty] | RO B | [7 empty] | RO C | [7 empty] | RO D | [7 empty] | RO E | [7 empty] | RO F | [7 empty] | RO G | [7 empty] | RO H
ZONE | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations | SCADA |  |  |  |  | Instrument |  | Observations
Jours Paramètres | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | debit (m³/h) | debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm |  | pH | Conductivité μS/cm | Debit (m³/h) | Debit totaliseur (m³/h) | DP en bar | pH | Conductivité μS/cm
2024-07-17 | 6.33 | 281 | 98.2 | - |  | - | - |  | 6.41 | 330 | 94.26 | [5 empty] | 6.17 | 237 | 97.39 | [5 empty] | 13.66 | 230 | 97.86 |  |  |  |  | valeur de ph affiché est elevée | 6.19 | 245 | 103.87 | [5 empty] | 6.3 | 246 | 100 | [5 empty] | 6.34 | 217 | 89.4 | [5 empty] | 6 | 238 | 92.88
2024-07-18 | 6.32 | 260 | 97 | 444767 |  | 6.31 | 271 |  | 6.29 | 311 | 93 | 454546 |  | 6.33 | 287 |  | 6.05 | 240 | 98 | 464444 |  | 6.09 | 213 |  | 6.67 | 221 | 64 | 424973 |  | 6.69 | 220 |  | 6.06 | 242 | 103 | 432572 |  | 6.08 | 239 |  | 6.22 | 238 | 98 | 511000 |  | 6.2 | 237 |  | 6.22 | 235 | 89 | 458119 |  | 6.25 | 181 |  | 5.92 | 252 |  | 445155 |  | 5.91 | 223.82
2024-07-19 | 6.41 | 266.8 | 96.95 | 446812 |  | 6.39 | 255 |  | 6.48 | 316.5 | 93.63 | 456507 |  | 6.47 | 301.75 |  | 6.25 | 223 | 97.48 | 466636 |  | 6.21 | 212 |  | 6.64 | 172.7 | 97.94 | 426841 |  | 6.62 | 237 |  | 6.33 | 255.9 | 103.05 | 434868 |  | 6.3 | 246 |  | 6.38 | 249 | 98.5 | 513205 |  | 6.4 | 239 |  | 6.43 | 255 | 90.15 | 460028 |  | 6.61 | 176 |  | 6.16 | 218 | 89.06 | 446934 |  | 6.61 | 176
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | 6.37 | 261.3 | 94.36 | 453388 |  | 6.39 | 251 |  | 6.63 | 304.7 | 85.99 | 462989.13 |  | 6.6 | 294 |  | 6.18 | 205.3 | 97.91 | 473727 |  | 6.18 | 207 |  | 6.56 | 37.1 | 0.14 | 433672 |  | 6.54 | 30.83 |  | 6.27 | 273.1 | 96.48 | 441942 |  | 6.22 | 257 |  | 8.16 | 239.6 | 91.49 | 519944 |  | 8 | 238.16 |  | 6.32 | 242.3 | 84.39 | 466313 |  | 6.39 | 194 |  | 5.99 | 236.9 | 85.72 | 453132 |  | 6.39 | 215
2024-07-23
2024-07-24 | 6.39 | 290 | 95.51 | 456637 |  | 6.37 | 272 |  | 6.59 | 319 | 90.07 | 466417 |  | 6.6 | 314 |  | 6.17 | 236 | 98.07 | 477840 |  | 6.14 | 221 |  | 6.8 | 227 | 96.37 | 437769 |  | 6.8 | 225 |  | 6.16 | 264 | 95.04 | 446232 |  | 6.23 | 266 |  | 8.01 | 268.6 | 89.24 | 523893 |  | 8.04 | 257 |  | 6.46 | 194.4 | 83.62 | 469721 |  | 6.44 | 166 |  | 5.9 | 252.3 | 89.15 | 456521 |  | 6 | 198
2024-07-25 | 6.44 | 296.6 | 97.17 | 458969 | 2.53 | 6.42 | 269 |  | 6.69 | 313.8 | 87.67 | 468535 | 2.88 | 6.68 | 302 |  | 6.28 | 242.3 | 97.34 | 480170 | 2.46 | 6.28 | 223.5 |  | 6.97 | 241.4 | 94.39 | 440068 | 2.27 | 6.95 | 323.7 |  | 6.43 | 293 | 91.68 | 448513 | 2.65 | 6.39 | 281.9 |  | 8.44 | 266.8 | 89 | 526053 | 4.63 | 8.54 | 260 |  | 6.57 | 223.3 | 83.06 | 471737 | 0 | 6.55 | 190 |  | 6.12 | 252.3 | 86 | 458643 | 2.49 | 6.09 | 213
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | 6.46 | 296.6 | 92.56 | 467967.28 | 2.57 | 6.43 | 286 |  | 6.7 | 319.2 | 83.81 | 476673.13 | 2.52 | 6.65 | 304 |  | 6.29 | 294.8 | 95.93 | 489436 | 2.83 | 6.26 | 238 |  | 6.87 | 262.2 | 89.31 | 448875.41 | 2.27 | 6.86 | 238 |  | 6.39 | 332.8 | 84.19 | 457127 | 2.73 | 6.48 | 341.42 |  | 6.5 | 274.9 | 88.46 | 534335.63 | 4.97 | 6.45 | 262 |  | 6.58 | 258.6 | 80.72 | 479633.63 | 0 | 6.51 | 200 |  | 6.08 | 184.5 | 82.92 | 466785.5 | 2.34 | 6 | 180
2024-07-30
2024-07-31 | 6.51 | 348.1 | 92.48 | 472364.28 | 2.74 | 6.57 | 339.61 |  | 6.74 | 345.4 | 87.58 | 480676 | 2.48 | 6.88 | 316.75 |  | 6.44 | 292.1 | 97.88 | 493889.81 | 2.8 | 6.63 | 269 |  | 7.21 | 246 | 91.58 | 453075 | 2.44 | 7.35 | 173 |  | 6.58 | 365.3 | 85.09 | 461118.88 | 2.55 | 6.7 | 1.49 |  | 6.64 | 244.1 | 88.99 | 537155.63 | 4.54 | 6.7 | 1.49 |  | 7.1 | 28.9 |  | 488392 | 0 | 6.6 | 0.5 |  | 6.29 | 203.5 |  | 470543 |  | 6.62 | 28.46
2024-08-01 | 6.46 | 345.4 | 93.76 | 473373 | 3.04 | 6.43 | 341.22 |  | 6.71 | 378.9 | 85.45 | 481803 | 2.13 | 6.66 | 356 |  | 6.3 | 305.6 | 98.38 | 495357.81 | 3.1 | 6.21 | 273 |  | 7.27 | 289.4 | 91.96 | 453914.41 | 2.21 | 7.24 | 233.78 |  | 6.41 | 375.3 | 89.96 | 462541 | 2.7 | Non accessible | Non accessible |  | 6.48 | 248.7 | 91.9 | 539975.63 | 4.64 | 6.4 | 200 |  | 6.51 | 238.7 | 83.54 | 484614 | 0 | 6.44 | 178 |  | 6.07 | 206.2 | 86.68 | 471929 | 2.46 | 6 | 156.86
2024-08-02 | 6.39 | 374.4 | 84.89 | 475587.28 | 2.74 | 6.36 | 310.31 |  | 6.58 | 331 | 82.71 | 483750 | 2.52 | 6.55 | 323.56 |  | 6.17 | 245 | 97.99 | 497762.81 | 2.54 | 6.12 | 242.2 |  | 7.29 | 261.3 | 91.58 | 456237.41 | 2.22 | 7.27 | 262.7 |  | 6.25 | 335.5 | 88.32 | 464716.88 | 2.49 | 6.19 | 331.16 |  | 6.32 | 266.8 | 91.28 | 542201.63 | 4.73 | 6.34 | 267.93 |  | 6.42 | 246.9 | 83.94 | 486539.63 | 0 | 6.41 | 206.72 | Problème sur la pompe de sortie | 5.94 | 201.6 | 87.28 | 473955 | 2.6 | 5.96 | 194.25
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06 | 6.47 | 328.2 | 87.5 | 483483 | 2.81 | 6.53 | 315 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.17 | 279.4 | 92.7 | 506452.81 | 2.86 | 6.25 | 246 |  | 6.97 | 233.3 | 85.34 | 463644 | 2.43 | 7.01 | 266.5 |  | 6.27 | 314.7 | 84.66 | 472827.88 | 2.85 | 6.39 | 347 |  | 6.36 | 249 | 86.2 | 550086.63 | 5.01 | 6.43 | 267.4 |  | 6.42 | 208.9 | 81.49 | 493977.63 | 0 | 6.49 | 212.42 |  | 6.23 | 466.6 | 84.93 | 480952 | 2.52 | 6.32 | 464.28
2024-08-07 | 6.54 | 340 | 88.65 | 485551 | 2.98 | 6.56 | 334 |  | 6.77 | 319.2 | 88.65 | 491000 | 2.98 | 6.68 | 315 |  | 6.25 | 286.6 | 95.36 | 508699.81 | 2.21 | 6.34 | 251 |  | 7 | 204.4 | 83 | 464481 | 2.67 | 7.09 | 251 |  | 6.45 | 359.9 | 84.69 | 474822.88 | 2.67 | 6.48 | 368 |  | 6.45 | 282.1 | 86.74 | 552135.63 | Erroné | 6.51 | 271 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.38 | 453 | 85.42 | 482949.5 | 2.66 | 6.47 | 456
2024-08-08 | 6.56 | 370.7 | 87.1 | 487746 | 2.83 | 6.52 | 335 |  | 6.73 | 330 | 90.08 | 493254.13 | 1.87 | 6.76 | 316 |  | 6.34 | 261.3 | 92.88 | 510953.81 | 2.52 | 6.35 | 330 |  | 7.02 | 270.4 | 88.58 | 464964 | 2.55 | 7.01 | 282.63 |  | 6.44 | 431.3 | 84.28 | 476945.88 | 2.78 | 6.45 | 372.7 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.59 | 227 | 100.33 | 495899.63 | erroné | 6.61 | 185.26 |  | 6.38 | 500 | 83.63 | 485040.5 | 2.69 | 6.37 | 479
2024-08-09 | 6.49 | 336 | 85 | 489866 | 3 | 6.45 | 325 |  | 6.6 | 420 | 91.5 | 495551 | 2.35 | 6.65 | 403 |  | 6.2 | 270 | 93 | 513204 | 2.75 | 6.17 | 312 |  | 6.97 | 285 | 86 | 465565 | 2.6 | 7 | 284 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP |  | 6.38 | 311 | 105 | 554835 | Erroné | 6.41 | 292 |  | 6.4 | 240 | 100 | 497906 | erroné | 6.49 | 201 |  | 6.23 | 505 | 82.56 | 487080 | 2.65 | 6.25 | 491
2024-08-10 | [56 empty] | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-08-11 | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP
2024-08-12 | 6.52 | 301 | 101 | 493920 | 2.71 | 6.48 | 288 |  | 6.55 | 465 | 90 | 501876 | 2.43 | 6.55 | 452 |  | 6.19 | 264 | 88.43 | 519667 | 2.66 | 6.18 | 254.1 |  | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | CIP | 6.17 | 303 | 105 | 483971 | 2.06 | 6.15 | 295 |  | 6.33 | 283 | 104 | 563095 | Erroné | 6.33 | 281 |  | 6.44 | 222 | 97 | 505340 | 0 | 6.44 | 187.3 |  | 6.13 | 421 | 99.27 | 491342 | 2.23 | 6.11 | 399.9
2024-08-13 | 6.45 | 298 | 98 | 497215 | 2.51 | 6.44 | 277 |  | 6.58 | 460 | 90 | 505032 | 2.33 | 6.53 | 473 |  | 6.21 | 255 | 86.25 | 522750 | 2.63 | 6.17 | 261 |  | 6.93 | 125 | 104 | 470781 | 2.1 | 6.8 | 122 |  | 6.19 | 294 | 103 | 487653 | 2.07 | 6.1 | 302.9 |  | 6.25 | 204 | 104 | 566783 | Erroné | 6.29 | 279 |  | 6.4 | 198 | 95 | 508766 | erroné | 6.37 | 191.5 |  | 6.09 | 360 | 99.1 | 494841 | 2.3 | 6.09 | 406.4
2024-08-14
2024-08-15 | 6.38 | 272 | 92.07 | 500543 | 2.42 | 6.38 | 259 | fuite conduite RO | 6.6 | 465 | 90.94 | 508163 | 2.15 | 6.54 | 451 |  | 6.2 | 240 | 85.66 | 525873 | 2.77 | 6.17 | 245 |  | 6.95 | 128 | 100 | 474810 | 2.17 | 6.91 | 125 |  | 6.27 | 277 | 102 | 491335 | 2.13 | 6.19 | 287 |  | 6.31 | 161.9 | 104 | 570504 | Erroné | 6.28 | 165 |  | 6.38 | 168 | 94 | 512138 | erroné | 6.31 | 176 |  | 6.08 | 283 | 99 | 498313 | 2.34 | 6.1 | 295
2024-08-16 | 6.5 | 317 | 88.4 | 502014 | 2.55 | 6.46 | 290 |  | 6.61 | 478.3 | 86.91 | 510077 | 2.47 | 6.54 | 481.57 |  | 6.18 | 248.7 | 85.61 | 527713 | 2.8 | 6.16 | 241 |  | 6.87 | 501.6 | 101.08 | 477143 | 2.07 | 6.74 | 200.51 |  | 6.25 | 295.7 | 102.03 | 493638 | 2.17 | 6.04 | 287.04 |  | 6.21 | 220.6 | 103.14 | 572814 | Erroné | 6.19 | 202.26 |  | 6.29 | 209.8 | 92.91 | 514335 | erroné | 6.25 | 174.57 |  | 5.89 | 284.8 | 95.07 | 500508 | 2.01 | 5.89 | 286.19
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | 6.57 | 309.3 | 91.77 | 508309 | 2.69 | 6.55 | 270 |  | 6.67 | 508.2 | 87.87 | 516056 | 2.94 | 6.69 | 487 |  | 6.26 | 255.9 | 85.88 | 533598.91 | 2.65 | 6.28 | 230 |  | 6.77 | 221.5 | 98.28 | 483976 | 2.42 | 6.74 | 208 |  | 6.33 | 295.7 | Erreur | 500413 | 2.16 | 6.36 | 283 |  | 6.3 | 255.9 | 98.54 | 580035 | Erroné | 6.29 | 248 |  | 6.43 | 203.5 | 88.71 | 520725 | erroné | 6.41 | 182 |  | 6.09 | 370.7 | 93.74 | 507165 | 2.61 | 6.1 | 324
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | 6.58 | 313.8 | 92.84 | 514561 | 2.76 | 6.57 | 294 |  | 6.67 | 518 | 85.57 | 522092 | 2.7 | 6.69 | 503 |  | 6.32 | 268 | 83.24 | 539618 | 2.98 | CIP | CIP |  | 6.6 | 239.6 | 98.77 | 490985 | 2.27 | 6.6 | 230 |  | 6.41 | 328 | Erreur | 505463 | 1.78 | 6.41 | 302 |  | 6.62 | 274.9 | 96.69 | 586868 | Erroné | 6.52 | 272 |  | 6.42 | 248.7 | 86.96 | 526676 | erroné | 6.38 | 201 |  | 5.94 | 341.8 | 92.41 | 513408 | 2.41 | 5.93 | 318
2024-08-23 | 6.55 | 296.6 | 92.25 | 516725 | 2.72 | 6.53 | 285 |  | 6.64 | 514.5 | 86.87 | 524107 | 2.5 | 6.63 | 502 |  | 6.16 | 254.1 | 98.73 | 539684.8 | 2.53 | 6.25 | 239 |  | 6.51 | 244.1 | 99.2 | 493297 | 2.26 | 6.51 | 230 |  | 6.33 | 309.3 | Erreur | 506998.8 | 1.59 | 6.34 | 303 | Debit non conforme | 6.51 | 305.6 | 95.51 | 589138.6 | Erroné | 6.51 | 271 |  | 6.28 | 226.1 | 88.18 | 528732 | erroné | 6.3 | 198 |  | 5.89 | 336.4 | 94.71 | 515535.5 | 2.44 | 5.89 | 309
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | 6.51 | 302.9 | 91.71 | 522753 | 2.9 | 6.48 | 305 |  | 6.49 | 572.4 | 95.81 | 528264 | 2.72 | 6.45 | 569 |  | 6.04 | 271.3 | 96.04 | 546290 | 3.13 | 6.04 | 256 |  | 6.47 | 246 | 99.42 | 500153 | 2.58 | 6.47 | 244 |  | 6.18 | 333.7 | Erreur | 514107 | 1.93 | 6.18 | 320 |  | 6.38 | 283 | 100.2 | 596075 | 4.55 | 6.34 | 269 |  | 6.17 | 281.2 | 87.78 | 534816 | Erroné | 6.14 | 208 |  | 5.74 | 345.4 | 88.7 | 521292 | 2.47 | 5.75 | 307
2024-08-27 | 6.53 | 315 | 87.84 | 525019 | 2.62 | 6.51 | 262 |  | 6.48 | 609 | 91.19 | 530634 | 2.74 | 6.58 | 530 |  | 6.05 | 312.9 | 95.72 | 548734 | 2.08 | 6.08 | 261 |  | 6.38 | 197.1 | 94.35 | 502579 | 2.31 | 6.42 | 253 |  | 6.19 | 328 |  | 516818 | 2.48 | 6.2 | 333.7 |  | 6.47 | 227.9 | 94.21 | 598741 |  | 6.44 | 277 |  | 6.31 | 256.8 | 85.51 | 537230 |  | 6.24 | 214 |  | 5.74 | 358 | 82.01 | 523670 | 2.61 | 5.76 | 298
2024-08-28 | 6.5 | 338 | 90.68 | 526706 | 2.72 | 6.53 | 329 |  | 6.46 | 575 | 93.79 | 532419 | 1.96 | 6.51 | 595 |  | 6.04 | 306.5 | 96.28 | 550584 | 2.92 | 6.08 | 275 |  | 6.64 | 156 | 97.98 | 504422 | 2.37 | 6.27 | 346 |  | 6.16 | 369 |  | 518681 | 2.51 | 6.27 | 346 | Debit non conforme | 6.4 | 288.5 | 95.83 | 600568 |  | 6.5 | 259 |  | 6.47 | 273 | 88 | 538870 |  | 6.23 | 215 |  | 5.94 | 259 | 84.42 | 525541 | 4.39 | 6.55 | 195 | Problème au niveau des membranes
2024-08-29 | 6.48 | 381 | 85.84 | 528719 | 2.89 | 6.48 | 325 |  | 6.39 | 564 | 89.12 | 534573 | 2.28 | 6.41 | 548 |  | 6.01 | 281.2 | 90.42 | 552681 | 2.46 | 5.98 | 274.7 |  | 6.32 | 295 | 91.55 | 506589 | 2.5 | 6.36 | 249 |  | 6.15 | 368 |  | 520749 | 2.58 | 6.12 | 348 | Debit non conforme | 6.38 | 302 | 88.65 | 602604 |  | 6.4 | 303 |  | 6.11 | 254 | 82.63 | 540728 |  | 6.15 | 225 |  | 5.66 | 310 | 86 | 527162 | 2.65 | 5.7 | 274
2024-08-30 | 6.52 | 247 | 86.44 | 530064 | 2.9 | 6.54 | 336 |  | 6.47 | 529 | 88.55 | 536472 | 2.78 | 6.58 | 508 |  | 5.97 | 269 | 90.57 | 554789 | 2.57 | 5.97 | 267 |  | 6.29 | 267 | 91.67 | 508491 | 2.54 | 6.35 | 256 |  | 6.07 | 343 | 91.37 | 522972 | 2.74 | 6.02 | 350 | Debit non conforme | 6.54 | 289 | 88.54 | 604544 |  | 7.66 | 297 |  | 6.17 | 288 | 83 | 542624 |  | 6.17 | 219 |  | 5.81 | 295.7 | 88.63 | 529090 | 2.74 | 5.81 | 262
2024-08-31 |  |  | 90 | [7 empty] | 91 | [7 empty] | 93 | [7 empty] | 91 | [7 empty] | 94 | [7 empty] | 89 | [7 empty] | 81 | [7 empty] | 89
2024-09-01 |  |  | 90 | [7 empty] | 92 | [7 empty] | 93 | [7 empty] | 92 | [7 empty] | 91 | [7 empty] | 89 | [7 empty] | 79 | [7 empty] | 88
2024-09-02 | 6.45 | 288 | 87.9 | 535552 | 2.77 | 6.45 | 277 |  | 6.31 | 538 | 88 | 542155 | 2.22 | 6.31 | 519 |  | 6.05 | 218.8 | 90.41 | 561119.8 | 2.64 | 6.02 | 242 |  | 6.31 | 236.9 | 93.14 | 515299 | 2.57 | 6.31 | 226 |  | 6.02 | 321 | 91.53 | 529418 | 2.82 | 6.05 | 312 | Debit non conforme | 6.73 | 269.5 | 88.6 | 610880 |  | 7.38 | 261 |  | 6.21 | 220 | 87.81 | 547902 |  | 6.21 | 204 |  | 5.97 | 280.3 | 88.22 | 534480 | 2.6 | 5.95 | 241
2024-09-03 | 6.51 | 309 | 87.59 | 537094 | 2.82 | 6.47 | 285 |  | 6.4 | 550 | 88.58 | 543759 | 2.78 | 6.37 | 539 |  | 6.04 | 255.9 | 90.05 | 563026 | 2.63 | 6.1 | 251 |  | 6.3 | 262 | 91.09 | 517320 | 2.55 | 6.29 | 178 |  | 6.16 | 333 | 90.16 | 531406 | 2.68 | 6.21 | 315 | Debit non conforme | 8.78 | 239.6 | 86.14 | 612807 |  | 8.11 | 265 | Capteur de pression NC | 6.35 | 212.5 | 82.48 | 549752 |  | 6.37 | 175 | Capteur de pression NC | Arr | Arr | Arr | 536115 | Arr | Arr | Arr | Train en panne
2024-09-04 | 6.49 | 266.8 | 84.96 | 539198 | 2.92 | 6.46 | 262 |  | 6.35 | 519 | 88.37 | 545902 | 2.83 | 6.33 | 500 |  | 6.03 | 220.6 | 90.46 | 564938.8 | 2.41 | 6.01 | 231 |  | 6.31 | 236 | 91.83 | 519504 | 2.65 | 6.27 | 212 |  | 6.14 | 307.4 | 90.07 | 533466 | 2.64 | 6.09 | 298 |  | 6.37 | 255 | 88.98 | 614754 |  | 6.38 | 253 |  | 6.63 | 207 | 80.02 | 551206 |  | 6.8 | 851 | Problème HPP A | 5.97 | 270.4 | 84.68 | 537844.5 | 2.7 | 5.99 | 234
2024-09-05 | 6.51 | 299.3 | 85.1 | 540926 | 3.06 | 6.48 | 266 |  | 6.35 | 491.9 | 89.21 | 548009 | 2.53 | 6.34 | 487 |  | 6.13 | 242 | 87.63 | 567005 | 2.9 | 6.11 | 227 |  | 6.37 | 249.6 | 91.21 | 521019 | 2.44 | 6.35 | 196 |  | 6.14 | 304.7 | 89.6 | 535578.8 | 2.75 | 6.13 | 296 |  | 8.48 | 249.6 | 87.16 | 616772 |  | 8.55 | 229 |  | 6.21 | 290 | 84.1 | 552782 |  | 6.41 | 263 | Problème HPP A | 5.97 | 276.7 | 82.62 | 539802 | 2.83 | 5.93 | 243.05
2024-09-06 | 6.67 | 304.7 | 84.3 | 542731 | 2.95 | 6.73 | 301 |  | 6.4 | 482.9 | 83.69 | 549941 | 2.44 | 6.42 | 469 |  | 6.15 | 247.8 | 83.52 | 569085 | 2.64 | 6.13 | 231 |  | 6.24 | 222.4 | 86.5 | 523184 | 2.57 | 6.24 | 219.5 |  | 6.12 | 308.3 | 85.22 | 537695 | 2.69 | 6.08 | 302.9 |  | 6.36 | 284.8 | 81.77 | 618818 |  | 6.34 | 257 |  | 6.44 | 232.4 | 80.99 | 554585 |  | 6.41 | 200.13 |  | 6 | 268.6 | 78.38 | 541755 | 2.83 | 5.96 | 242
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09 | 6.81 | 277.6 | 80.54 | 548125 | 2.79 | 6.6 | 263.9 |  | 6.9 | 229.7 | 94.28 | 555630 | 2.65 | 6.57 | 221.47 |  | 6.83 | 259.5 | 88.22 | 575023 | 2.63 | 6.29 | 230.5 |  | 6.53 | 125.7 | 92.02 | 529106 | 2.6 | 6.21 | 214 |  | 6.42 | 308 | 87.1 | 543826 | 2.67 | 6.57 | 300.79 |  | 6.65 | 293 | 86.31 | 624776 |  | 6.59 | 257.2 |  | 6.59 | 248.7 | 83.06 | 560257 |  | 6.57 | 177.9 |  | 6.39 | 311 | 84 | 547261 | 2.39 | 6.34 | 231.07

## Produits chimiques
ZONE | CHLORE NaClO | [8 empty] | HCL |  |  |  | SMBS (NaHSO3) | [6 empty] | Antiscalant | [6 empty] | NAOH
Jours Paramètres | Anti dosing pump |  |  |  |  | Anti dosing pump CEB C |  | Niveau en (cm) | Observations | Anti dosing pump CEB A |  | Niveau en (cm) | Observations | Anti dosing pump |  |  |  |  | Niveau en (cm) | Observations | Anti dosing pump |  |  |  |  | Niveau en (cm) | Observations | Niveau en (cm) | Observations
| A | B | C | D | K | 1 | 2 |  |  | A | K |  |  | A | B | C | D | K |  |  | A | B | C | D | K
2024-07-17 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | - |  | Arr | Arr | 65 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 35 |  | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 49 |  | - | Absence de tank
2024-07-18 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | - |  | Arr | Arr | 64 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 125 | PLEINE | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 67 | PLEINE | - | Absence de tank ( remplissage manuelle)
2024-07-19 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 185 |  | Arr | Arr | 65 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 135 | PLEINE | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 65 | PLEINE | - | Absence de tank
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 63 |  | Arr | Arr | 65 |  | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 151 | PLEINE | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 47 | PLEINE | - | Absence de tank
2024-07-23
2024-07-24 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 41 | 33.1% | Arr | Arr | 68 | 104% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 148 | 98.63% | Arr | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 62 | 103% | - | Absence de tank
2024-07-25 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 36 | 29.1% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 148 | 98.62% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Arr | 4 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 68 | 54.2% | CEB A | CEB A | 58 | 89.5% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 147 | 97.94% | Arr | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 62 | 102.8% | - | Absence de tank
2024-07-30
2024-07-31 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 43.5 | 54% | CEB A | CEB A | 51 | 79.2% | Arr | operationel | operationel | Hors service | Arr | 147 | 97.87% | Arr | Arr | 4 bar | Arr | 4 bar | 50 | 83.9% | - | Absence de tank
2024-08-01 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 41 | 33.1% | CEB A | CEB A | 50 | 76.2% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 136 | 90.77% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 47 | 78% | - | Absence de tank
2024-08-02 | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr |  |  | 108 | 86.3% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | Arr | Arr | Arr | Arr | Arr | 136 | 90.63% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-03 | [9 empty] | CEB A | CEB A | [16 empty] | - | Absence de tank
2024-08-04 | [9 empty] | CEB A | CEB A | [16 empty] | - | Absence de tank
2024-08-05 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr |  |  | CEB A | CEB A | [16 empty] | - | Absence de tank
2024-08-06 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 67 | 53.8% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | operationel | Arr | Arr | Arr | Arr | 91 | 60.88% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 55 | 91.2% | - | Absence de tank
2024-08-07 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 60 | 48.2% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | operationel | Arr | Arr | Arr | Arr | 120 | 80.14% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 62 | 102.8% | - | Absence de tank
2024-08-08 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 46 | 37.1% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | Arr | operationel | Arr | Arr | Arr | 111 | 73.89% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | Arr | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-09 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 32 | 25.9% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | perte de produit | operationel | Arr | Arr | Arr | 106 | 70.74% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Besoin d'huile dans la pompe |  | 4 | 3.5% | Arr | Arr | 69 | 106% | fuite perde de produit | operationel | Arr | Arr | Arr | 90 | 60.05% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 49 | 82% | - | Absence de tank
2024-08-13 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 19 | 16.62% | Arr | Arr | 65 | 105% | fuite perde de produit | operationel | Arr | Arr | Arr | 83 | 55.38% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 39 | 65% | - | Absence de tank
2024-08-14
2024-08-15 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 53 | 42.7% | Arr | Arr | 69 | 106% | fuite perde de produit | operationel | operationel | operationel | operationel | 74 | 49.37% | Arr | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 14 | 23.6% | - | Absence de tank
2024-08-16 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 37 | 29.9% | Arr | Arr |  |  | fuite perde de produit | operationel | operationel | operationel | operationel | 59 | 39.47% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 37 | 29.9% | - | Absence de tank
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 39 | 30% | Arr | Arr | 63 | 94.4% | fuite perde de produit | operationel | operationel | operationel | operationel | 146 | 97% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 46 | 76% | - | Absence de tank
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 24 | 19.5% | Arr | Arr | 52 | 79.3% | fuite perde de produit | operationel | operationel | operationel | operationel | 103 | 68.6% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 51 | 85.4% | - | Absence de tank
2024-08-23 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | Arr | Arr | 15 | 12.4% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 86 | 57.44% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 42 | 70.2% | - | Absence de tank
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 73 | 58.6% | CEB A | CEB A | 68 | 104.6% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 31 | 20.76% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 51 | 85.3% | - | Absence de tank
2024-08-27 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 65 | 52.2% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 105 | 70.27% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 40 | 67.2% | - | Absence de tank
2024-08-28 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 85 | 68.2% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 90 | 60.12% | 4,2 bar | 4,2 bar | 4,2 bar | Hors service | 4,2 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-29 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 77 | 61.8% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 74 | 49.43% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-08-30 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 62 | 49% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 150 | 100% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 63 | 104% | - | Absence de tank
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 75 | 60.1% | CEB A | CEB A | 67 | 103% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 69 | 45.8% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 60 | 99.9% | - | Absence de tank
2024-09-03 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 63 | 51.5% | CEB A | CEB A | 64 | 98.9% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 46 | 32.48% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 60 | 89.8% | - | Absence de tank
2024-09-04 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 103 | 82.4% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 129 | 86.09% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 62 | 102% | - | Absence de tank
2024-09-05 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 89 | 71.3% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | operationel | operationel | 104 | 69.37% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 62 | 102.9% | - | Absence de tank
2024-09-06 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 74 | 59.5% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | à verifier | operationel | 77 | 51.08% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 61 | 101.6% | - | Absence de tank
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09 | par choc | par choc | par choc | par choc | par choc | CEB C | CEB C | 31 | 25.1% | CEB A | CEB A | 69 | 106% | operationel | operationel | operationel | à verifier | operationel | 62 | 41.46% | 4 bar | 4 bar | 4 bar | Hors service | 4 bar | 61 | 101.6% | - | Absence de tank

## UF
date | Débit UF A | DP UF A | Débit UF B | DP UF B | Débit UF C | DP UF C | Débit UF D | DP UF D | Débit UF E | DP UF E | Débit UF F | DP UF F | Débit UF G | DP UF G | Débit UF H | DP UF H | Débit totale
2024-07-17 | 196 | 1.16 | 230 | 2.25 | 221 | 1.81 | 312 | 2.16 | 312 | 1.57 | 275 | 1.62 | 350 | 1.24 | 162 | 1.49 | 2058
2024-07-18 | 270 | 1.29 | 273 | 1.17 | 212 | 1.42 | 0 | 1.6 | 256 | 0.95 | 226 | 1.08 | 308 | 1.01 | 48 | 0.04 | 1593
2024-07-19 | 219 | 1.05 | 236 | 1 | 167.47 | 1.17 | 257.35 | 0.94 | 0 | 0.95 | 217.29 | 1.03 | 287.01 | 0.97 | 298 | 0.88 | 1682.12
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 292.16 | 1.5 | 298.4 | 1.39 | 199.2 | 1.7 | 306.9 | 1.38 | 0.27 | -0.04 | 0 | -0.23 | 323.18 | 1.46 | 278.87 | 1.56 | 1698.98
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 11.94 | 0 | 0.27 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.32 | 0.27 | -0.01 | 0 | -0.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.41 | 12.48
2024-07-25 | 259.34 | 1.25 | 216.38 | 1.05 | 124.69 | 1.18 | 217.11 | 1.12 | 27.85 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.09 | 0.56 | 845.46
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 247.67 | 1.6 | 262.41 | 1.51 | 174.43 | 1.76 | 308.71 | 1.45 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.03 | 322.63 | 0.58 | 254.18 | 1.61 | 1570.12
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 235.55 | 1.22 | 282.3 | 1.4 | 183.92 | 1.68 | 292.52 | 1.02 | 310 | 0.4 | 0 | 0 | 10.94 | -0.24 | 0 | -0.28 | 1315.23
2024-08-01 | 184.83 | 0.69 | 216.93 | 0.65 | CIP | CIP | CIP | CIP | 330.05 | 0.57 | 0 | 0 | 330.41 | 1.06 | 246.04 | 1.3 | 1308.26
2024-08-02 | 311.42 | 1.19 | 323.27 | 1.04 | 347.32 | 0.99 | 272.99 | 1.26 | 333.21 | 1.09 | 283.75 | 1.14 | 264.49 | 0.93 | 206.08 | 1.12 | 2342.53
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 291.8 | 1.17 | 302 | 1.08 | 230 | 0.9 | 215 | 1.3 | 337.37 | 0.99 | 301.84 | 1.07 | 360.43 | 1.04 | 241.97 | 1.37 | 2280.41
2024-08-07 | 316 | 1.04 | 276 | 1.08 | 240 | 0.94 | 274.35 | 1.34 | 285.2 | 0.91 | 271 | 1.01 | 352.47 | 1.08 | 257.26 | 1.4 | 2272.28
2024-08-08 | 294.42 | 1.04 | 313.77 | 1.08 | 281.22 | 0.94 | 256.08 | 1.34 | 330.5 | 0.91 | 286.92 | 1.01 | 263.31 | 1.08 | 195.23 | 1.4 | 2221.45
2024-08-09 | 300 | 1 | 300 | 0.9 | 250 | 1 | 240 | 1.18 | 335 | 0.72 | 240 | 0.88 | 263 | 0.92 | 201 | 1.12 | 2129
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 260 | 0.98 | 260 | 0.91 | 214 | 1 | 264 | 1.36 | 278 | 0.85 | 248 | 0.92 | 308 | 1.07 | 237 | 1.38 | 2069
2024-08-13 | 240 | 0.92 | 254 | 0.9 | 223 | 1 | 251 | 1.28 | 304 | 0.95 | 245 | 0.8 | 285 | 1.1 | 256 | 1.39 | 2058
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIP | CIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-15 | 218 | 0.86 | 224 | 0.88 | 310 | 1.01 | 225 | 1.36 | 331 | 1.15 | 240 | 0.81 | CIP | CIP | CIP | CIP | 1548
2024-08-16 | 220.5 | 0.82 | 221 | 0.74 | Arr | Arr | Arr | Arr | 228 | 0.74 | 241 | 0.61 | 387.6 | 0.91 | 251.2 | 1.39 | 1549.3
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | 288 | 1.13 | 306.27 | 1.01 | 242.61 | 1.22 | 247 | 1.26 | 239.44 | 0.81 | 208.97 | 0.85 | 293.43 | 0.87 | 201.01 | 1.31 | 2026.73
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | 301 | 1.22 | 305.9 | 1.07 | 266.75 | 1.39 | 287 | 1.38 | 320.73 | 1.07 | 291.08 | 1.12 | 351.48 | 1.14 | 226 | 1.55 | 2349.94
2024-08-23 | 300.39 | 1.31 | 316 | 1.16 | 231 | 1.35 | 238.4 | 1.31 | 287.4 | 0.97 | 230.13 | 0.96 | 293.61 | 0.98 | 196 | 1.45 | 2092.93
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 274.26 | 1.42 | 275.7 | 1.37 | 192.73 | 1.26 | 223 | 1.23 | 307.98 | 0.52 | 266.3 | 1.34 | 321.9 | 1.24 | 216.3 | 1.66 | 2078.17
2024-08-27 | 230 | 1.22 | 238 | 1.2 | 212.68 | 1.27 | 225 | 1.25 | 262 | 1.01 | 209 | 1.03 | 246 | 0.93 | 159.42 | 1.07 | 1782.1
2024-08-28 | 246 | 1.24 | 244.42 | 1.21 | 204.45 | 1.33 | 220 | 1.31 | 259 | 1.17 | 227.51 | 1.22 | 297.77 | 1.17 | 184 | 1.51 | 1883.15
2024-08-29 | 253 | 1.27 | 241 | 1.23 | 198 | 1.36 | 215 | 1.4 | 256 | 1.21 | 224 | 1.3 | 266 | 1.29 | 183 | 1.57 | 1836
2024-08-30 | 238 | 1.4 | 227 | 1.36 | 187 | 1.47 | 225.97 | 1.44 | 250 | 1.32 | 312 | 1.36 | 275 | 1.34 | 176 | 1.66 | 1890.97
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-02 | 241.97 | 1.44 | 234.9 | 1.41 | 196 | 1.38 | 245.6 | 1.54 | 271 | 1.34 | 220.36 | 1.4 | 265 | 1.13 | 167 | 1.46 | 1841.83
2024-09-03 | 277.78 | 1.5 | 262.68 | 1.45 | 172 | 1.38 | 208.9 | 1.3 | 300.39 | 1.34 | 249.84 | 1.48 | 302.83 | 1.45 | 185 | 1.82 | 1959.42
2024-09-04 | 229.4 | 1.31 | 222.26 | 1.31 | 178.68 | 1.39 | 237.54 | 1.33 | 257.53 | 1.21 | 209 | 1.32 | 280.41 | 1.25 | 161.95 | 1.61 | 1776.77
2024-09-05 | 232.8 | 1.22 | 230.22 | 1.25 | 166.47 | 1.35 | 214.2 | 1.33 | 267.8 | 1.14 | 217.7 | 1.24 | 291.98 | 1.15 | 162.76 | 1.56 | 1783.93

## FC
date | DP en Bar
2024-07-17 | -
2024-07-18 | -
2024-07-19 | -
2024-07-20 | 0
2024-07-21 | 0
2024-07-22 | 1.54
2024-07-23 | 0
2024-07-24 | 0.72
2024-07-25 | 0.71
2024-07-26 | 0
2024-07-27 | 0
2024-07-28 | 0
2024-07-29 | 0.76
2024-07-30 | 0
2024-07-31 | 0.7
2024-08-01 | 0.87
2024-08-02 | 0.76
2024-08-03 | 0
2024-08-04 | 0
2024-08-05 | 0
2024-08-06 | 0.64
2024-08-07 | 0.62
2024-08-08 | 0.65
2024-08-09 | 0.66
2024-08-10 | 0
2024-08-11 | 0
2024-08-12 | 0.73
2024-08-13 | 0.75
2024-08-14 | 0
2024-08-15 | 1.28
2024-08-16 | 0.71
2024-08-17 | 0
2024-08-18 | 0
2024-08-19 | 0.71
2024-08-20 | 0
2024-08-21 | 0
2024-08-22 | 0.68
2024-08-23 | 0.71
2024-08-24 | 0
2024-08-25 | 0
2024-08-26 | 0.92
2024-08-27 | 0.7
2024-08-28 | 0.65
2024-08-29 | 0.68
2024-08-30 | 0.73
2024-08-31 | 0
2024-09-01 | 0
2024-09-02 | 1.15
2024-09-03 | 1.98
2024-09-04 | 0.67
2024-09-05 | 0.74

## RO
date | debit RO A | DP RO A | debit RO B | DP RO B | debit RO C | DP RO C | debit RO D | DP RO D | debit RO E | DP RO E | debit RO F | DP RO F | debit RO G | DP RO G | debit RO H | DP RO H | debit totale
2024-07-17 | 98.2 | 0 | 94.26 | 0 | 97.39 | 0 | 97.86 | 0 | 103.87 | 0 | 100 | 0 | 89.4 | 0 | 92.88 | 0 | 773.86
2024-07-18 | 97 | 0 | 93 | 0 | 98 | 0 | 64 | 0 | 103 | 0 | 98 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 642
2024-07-19 | 96.95 | 0 | 93.63 | 0 | 97.48 | 0 | 97.94 | 0 | 103.05 | 0 | 98.5 | 0 | 90.15 | 0 | 89.06 | 0 | 766.76
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-22 | 94.36 | 0 | 85.99 | 0 | 97.91 | 0 | 0.14 | 0 | 96.48 | 0 | 91.49 | 0 | 84.39 | 0 | 85.72 | 0 | 636.48
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-24 | 95.51 | 0 | 90.07 | 0 | 98.07 | 0 | 96.37 | 0 | 95.04 | 0 | 89.24 | 0 | 83.62 | 0 | 89.15 | 0 | 737.07
2024-07-25 | 97.17 | 2.53 | 87.67 | 2.88 | 97.34 | 2.46 | 94.39 | 2.27 | 91.68 | 2.65 | 89 | 4.63 | 83.06 | 0 | 86 | 2.49 | 726.31
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-29 | 92.56 | 2.57 | 83.81 | 2.52 | 95.93 | 2.83 | 89.31 | 2.27 | 84.19 | 2.73 | 88.46 | 4.97 | 80.72 | 0 | 82.92 | 2.34 | 697.9
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-31 | 92.48 | 2.74 | 87.58 | 2.48 | 97.88 | 2.8 | 91.58 | 2.44 | 85.09 | 2.55 | 88.99 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.6
2024-08-01 | 93.76 | 3.04 | 85.45 | 2.13 | 98.38 | 3.1 | 91.96 | 2.21 | 89.96 | 2.7 | 91.9 | 4.64 | 83.54 | 0 | 86.68 | 2.46 | 721.63
2024-08-02 | 84.89 | 2.74 | 82.71 | 2.52 | 97.99 | 2.54 | 91.58 | 2.22 | 88.32 | 2.49 | 91.28 | 4.73 | 83.94 | 0 | 87.28 | 2.6 | 707.99
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 87.5 | 2.81 | CIP | CIP | 92.7 | 2.86 | 85.34 | 2.43 | 84.66 | 2.85 | 86.2 | 5.01 | 81.49 | 0 | 84.93 | 2.52 | 602.82
2024-08-07 | 88.65 | 2.98 | 88.65 | 2.98 | 95.36 | 2.21 | 83 | 2.67 | 84.69 | 2.67 | 86.74 | Erroné | CIP | CIP | 85.42 | 2.66 | 612.51
2024-08-08 | 87.1 | 2.83 | 90.08 | 1.87 | 92.88 | 2.52 | 88.58 | 2.55 | 84.28 | 2.78 | CIP | CIP | 100.33 | erroné | 83.63 | 2.69 | 626.88
2024-08-09 | 85 | 3 | 91.5 | 2.35 | 93 | 2.75 | 86 | 2.6 | CIP | CIP | 105 | Erroné | 100 | erroné | 82.56 | 2.65 | 643.06
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIP | CIP | 0
2024-08-11 | CIP | CIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 101 | 2.71 | 90 | 2.43 | 88.43 | 2.66 | CIP | CIP | 105 | 2.06 | 104 | Erroné | 97 | 0 | 99.27 | 2.23 | 684.7
2024-08-13 | 98 | 2.51 | 90 | 2.33 | 86.25 | 2.63 | 104 | 2.1 | 103 | 2.07 | 104 | Erroné | 95 | erroné | 99.1 | 2.3 | 779.35
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-15 | 92.07 | 2.42 | 90.94 | 2.15 | 85.66 | 2.77 | 100 | 2.17 | 102 | 2.13 | 104 | Erroné | 94 | erroné | 99 | 2.34 | 767.67
2024-08-16 | 88.4 | 2.55 | 86.91 | 2.47 | 85.61 | 2.8 | 101.08 | 2.07 | 102.03 | 2.17 | 103.14 | Erroné | 92.91 | erroné | 95.07 | 2.01 | 755.15
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | 91.77 | 2.69 | 87.87 | 2.94 | 85.88 | 2.65 | 98.28 | 2.42 | Erreur | 2.16 | 98.54 | Erroné | 88.71 | erroné | 93.74 | 2.61 | 644.79
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | 92.84 | 2.76 | 85.57 | 2.7 | 83.24 | 2.98 | 98.77 | 2.27 | Erreur | 1.78 | 96.69 | Erroné | 86.96 | erroné | 92.41 | 2.41 | 636.48
2024-08-23 | 92.25 | 2.72 | 86.87 | 2.5 | 98.73 | 2.53 | 99.2 | 2.26 | Erreur | 1.59 | 95.51 | Erroné | 88.18 | erroné | 94.71 | 2.44 | 655.45
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-26 | 91.71 | 2.9 | 95.81 | 2.72 | 96.04 | 3.13 | 99.42 | 2.58 | Erreur | 1.93 | 100.2 | 4.55 | 87.78 | Erroné | 88.7 | 2.47 | 659.66
2024-08-27 | 87.84 | 2.62 | 91.19 | 2.74 | 95.72 | 2.08 | 94.35 | 2.31 | 0 | 2.48 | 94.21 | 0 | 85.51 | 0 | 82.01 | 2.61 | 630.83
2024-08-28 | 90.68 | 2.72 | 93.79 | 1.96 | 96.28 | 2.92 | 97.98 | 2.37 | 0 | 2.51 | 95.83 | 0 | 88 | 0 | 84.42 | 4.39 | 646.98
2024-08-29 | 85.84 | 2.89 | 89.12 | 2.28 | 90.42 | 2.46 | 91.55 | 2.5 | 0 | 2.58 | 88.65 | 0 | 82.63 | 0 | 86 | 2.65 | 614.21
2024-08-30 | 86.44 | 2.9 | 88.55 | 2.78 | 90.57 | 2.57 | 91.67 | 2.54 | 91.37 | 2.74 | 88.54 | 0 | 83 | 0 | 88.63 | 2.74 | 708.77
2024-08-31 | 90 | 0 | 91 | 0 | 93 | 0 | 91 | 0 | 94 | 0 | 89 | 0 | 81 | 0 | 89 | 0 | 718
2024-09-01 | 90 | 0 | 92 | 0 | 93 | 0 | 92 | 0 | 91 | 0 | 89 | 0 | 79 | 0 | 88 | 0 | 714
2024-09-02 | 87.9 | 2.77 | 88 | 2.22 | 90.41 | 2.64 | 93.14 | 2.57 | 91.53 | 2.82 | 88.6 | 0 | 87.81 | 0 | 88.22 | 2.6 | 715.61
2024-09-03 | 87.59 | 2.82 | 88.58 | 2.78 | 90.05 | 2.63 | 91.09 | 2.55 | 90.16 | 2.68 | 86.14 | 0 | 82.48 | 0 | Arr | Arr | 616.09
2024-09-04 | 84.96 | 2.92 | 88.37 | 2.83 | 90.46 | 2.41 | 91.83 | 2.65 | 90.07 | 2.64 | 88.98 | 0 | 80.02 | 0 | 84.68 | 2.7 | 699.37
2024-09-05 | 85.1 | 3.06 | 89.21 | 2.53 | 87.63 | 2.9 | 91.21 | 2.44 | 89.6 | 2.75 | 87.16 | 0 | 84.1 | 0 | 82.62 | 2.83 | 696.63